Техническое описание протокола (Адресно-аналоговая система)

1. Физический уровень (Physical Layer)

Тип связи: Master-Slave (Панель — ведущий, Датчик — ведомый).

Линия: Двухпроводная (питание и данные совмещены).

Передача от Панели (Downlink): Модуляция напряжения в линии.

Ответ Датчика (Uplink): Модуляция тока (Pull-back current). Датчик кратковременно увеличивает потребление тока, что фиксируется панелью.

2. Структура команды (Downlink)

Команда от панели состоит из двух частей: Mode (Режим) + Address (Адрес).

Адресация: 0–127 (7 бит).

Интервал опроса: Между соседними адресами — 20 мс (время для зарядки емкости датчика).

Полный цикл: Опрос 126 адресов занимает 4.5 секунды.

3. Режимы работы (Modes)

Режим	Функция	Описание логики

Mode 1	Установка адреса	Последовательность: Mode 1 + 55H -> 3AH -> Addr -> Addr. Сохраняется в EEPROM.

Mode 2	Reset	Программный сброс состояния (4 повтора команды).

Mode 3	Activation	Включение тревожного LED или реле (4 повтора).

Mode 4	Response	Основной запрос данных. Запрос значений Дыма, Типа и Тепла.

Mode 5	Calibrate Heat	Калибровка теплового сенсора (4 повтора).

Mode 6	Test	Запрос реальных аналоговых значений для проверки.

Mode 7	Calibrate Smoke	Калибровка дымового сенсора (4 повтора).

Reset (Hard)	Power Cut	Падение напряжения в линии до 0 В на 4 секунды означает полный перезапуск.

4. Алгоритм ответа в Mode 4 (Uplink)

После получения команды Mode 4 + Адрес и завершения импульса Sync (600 мкс) от панели, датчик выдерживает паузу T2 и начинает передачу:

Smoke Value (Дым): Импульс тока длительностью от 350 мкс до 2 мс. Длительность пропорциональна задымлению.

Device Type (Тип): Передача 4 бит (D0...D3).

Длительность каждого бита: 300 мкс.

Логическая «1»: Ток потребляется (Pull-back ON).

Логический «0»: Ток не потребляется (Pull-back OFF).

Пример 01H (Дым): [300мкс ON] -> [300мкс OFF] -> [300мкс OFF] -> [300мкс OFF].

Heat Value (Тепло): Импульс тока длительностью от 250 мкс до 2 мс.

5. Справочник типов устройств (4-bit Code)

01H — Дымовой извещатель (Smoke detector).

02H — Тепловой извещатель (Heat detector).

03H — Ручной извещатель (MCP / Call point).

04H — Пожарный гидрант.

05H — Входной модуль (Input module).

06H — Выходной модуль (Output module).

07H — Комбинированный датчик (Smoke + Heat).

6. Временные параметры (Timings)

Sync Pulse: 600 мкс (формирует панель).

Bit Width (Type): Строго 300 мкс.

Min Pulse (Analog): 250 мкс (Тепло) / 350 мкс (Дым).

Max Pulse (Analog): 2 мс.

LED Flash (Normal): Вспышка раз в 4.5 сек (синхронно с циклом опроса).

LED Fire: Постоянное свечение при активации Mode 3.

Протокол работает по принципу Master-Slave: панель (пульт) управляет напряжением в линии, а датчик (ваш PIC) отвечает, кратковременно увеличивая потребление тока (pull-back current).

1. Как панель передает команды (Downlink)

Панель передает команды, модулируя напряжение. Команда состоит из Mode (Режим) и Address (Адрес).

Mode 1–7: Это первые биты посылки.

Address: Следующие биты (0–127).

Метод передачи: Скорее всего, это тот самый PWM (ШИМ), который мы обсуждали выше (разная длительность импульсов «0» и «1»).

2. Подробный разбор режимов (Modes)

Режим	Название	Что делает (Логика прошивки)

Mode 1	Setting	Установка адреса. Датчик ждет спецкоды 55H и 3AH, затем дважды (!) новый адрес. Если всё совпало — пишем адрес в EEPROM.

Mode 2	Reset	Программный сброс. Датчик должен обнулить свои флаги тревоги, но остаться в сети.

Reset (Hard)	Power cut	Если линия падает в 0В на 4 секунды — это полный сброс питания. Датчик выключается и включается заново.

Mode 3	Activation	Команда включить красный светодиод (имитация пожара) или реле.

Mode 4	Response	Самый важный. Запрос данных. В ответ датчик должен выдать пачку импульсов: Дым -> Тип -> Тепло.

Mode 5	Calibrate Heat	Калибровка порога тепла (обычно записывается текущее значение как «норма»).

Mode 6	Test	Самодиагностика датчика. В ответ шлем реальное аналоговое значение с сенсоров.

Mode 7	Calibrate Smoke	Калибровка порога дыма.

3. Как датчик «отвечает» (Uplink) — Самое сложное

Когда пришел запрос Mode 4 + Ваш адрес, ваш PIC должен начать «дергать» линию тока. Это делается через транзистор, который на короткое время подсаживает линию.

Последовательность ответа в Mode 4:

Smoke Value: Открываем транзистор на время от 350 мкс до 2 мс. Чем больше дыма, тем длиннее импульс.

Type (Тип): Передаем 4 бита. Каждый бит — это импульс тока ровно 300 мкс.

Сначала D0, потом D1, D2, D3.

Пример: если тип 01H (Дым), шлем: 300мкс (есть ток), пауза, пауза, пауза.

Heat Value: Снова длинный импульс от 250 мкс до 2 мс.

4. Логика кода для прерываний (ISR)

Ваш код должен постоянно «слушать» линию через модуль CCP1 (или IOC).

Алгоритм «Слушателя»:

Состояние IDLE: Ждем старт-бит от панели.

Прием команды: Считаем биты. Если приняли Mode 4 и Address == MyAddress:

Пауза синхронизации: Ждем время Sync (из вашей схемы это 600 мкс).

Ответ (Передача):

Включаем таймер на 350+ мкс (Smoke), открываем транзистор.

По таймеру закрываем транзистор.

Ждем паузу, шлем 4 бита типа по 300 мкс.

Шлем импульс тепла.

Возврат в IDLE.

Важное замечание по таймингам

В тексте сказано: 35ms * 126 = 4.5s. Это значит, что панель опрашивает всю систему (126 датчиков) за 4.5 секунды. У вашего датчика есть всего 20 мс (charging time), чтобы «отстреляться» ответом и снова начать заряжать свой внутренний конденсатор от линии питания.